清环英德审〔2020〕30号

关于英德市新一轮城乡污水处理基础设施建设PPP项目-西牛镇污水处理厂建设项目

环境影响报告表的批复

英德云水水务有限公司：

你公司报批的《英德市新一轮城乡污水处理基础设施建设PPP项目-西牛镇污水处理厂建设项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)及相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 英德市新一轮城乡污水处理基础设施建设PPP项目-西牛镇污水处理厂建设项目位于英德市西牛镇综治信访维稳中心南面约20米处（中心点地理坐标为：北纬24°10′16.82″，东经113°6′51.90″）。项目占地面积2740平方米，总投资1917.87万元，其中环保投资1917.87万元。计划建设一个1200立方米/日污水处理厂，主要收集来自西牛镇西牛社区、西联村居民生活污水项目营运人员产生的生活污水以及污泥脱水产生的废水，配套建设污水主次干管管径DN300，设计管道长度约为9.51公里，污水主次干管管径DN200，设计管道长度约为9.18公里，全长约18.69公里。

二、根据报告表评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施,并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下,项目按照报告表所列性质、规模、地点，采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设,从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011），颗粒物无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值，施工废水经沉淀隔油处理后回用，不外排，施工生活污水三级化粪池处理后回用于周边植树绿化。

（二）采用先进的生产工艺和设备，采取有效的污染防治措施，按照“节能、降耗、增效”的原则，确保项目达到国内清洁生产先进水平要求。

（三）严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环用水”的原则，优化设置给排水和回用水系统。项目收集的城镇污水和值班人员生活污水一起经“预处理+AAO+MBR+次氯酸钠消毒”工艺处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严者后，尾水排入东侧排污渠后汇入连江（英德市西牛圩-英德市连江口）。

合理划分防渗区域，并采取严格的防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。

（四）严格落实大气污染防治措施。项目严格按报告表要求完善各项除臭措施，确保本项目臭气浓度、NH3和H2S厂界（防护带边缘）无组织排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准要求。

（五）严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，并采取有效的隔声降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类声功能区排放限值要求。

（六）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生的危险废物统一交由有资质单位处理，一般工业固体废物综合利用或委托有相应资质的单位处理处置，生活垃圾交环卫部门统一处理。

危险废物、一般工业固废在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）的要求。

（七）在项目施工和运营过程中，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

三、本项目外排废水中COD和氨氮污染物排放总量分别控制在17.55吨/年和2.19吨/年以内，废气和固体废物不需设置总量控制指标。

四、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

五、本报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施发生重大变动，建设单位须重新报批环境影响评价文件，经我局审批（核）同意后方可实施。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

七、本批复仅对项目建设的环保要求作出规定，你公司需要依法办理其他法律法规规定的手续，确保依法依规进行建设。

抄送：西牛镇人民政府，市发改局、林业局、自然资源局、水利局，英德市碧水蓝天环保设备有限公司。

清远市生态环境局英德分局 2020年9月1日印发

共印6份

清远市生态环境局

2020年9月1日