清环英德审〔2020〕34号

关于英德市新一轮城乡污水处理基础设施建设PPP项目-波罗镇污水处理厂建设项目

环境影响报告表的批复

英德云水水务有限公司：

你公司报批的《英德市新一轮城乡污水处理基础设施建设PPP项目-波罗镇污水处理厂建设项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)及相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 英德市新一轮城乡污水处理基础设施建设PPP项目-波罗镇污水处理厂建设项目,位于英德市波罗镇S258省道波罗大桥底西南侧（中心点地理坐标为：北纬24°26'29.59"，东经113°1'10.56″）。项目占地面积702平方米，总投资356.78万元，其中环保投资356.78万元。计划建设一个150立方米/日污水处理厂，主要收集处理波罗镇区居民的生活污水、本项目员工生活废水，同时配套建设污水主次干管，设计管道长度3.81公里。

二、根据报告表评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施,并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下,项目按照报告表所列性质、规模、地点，采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设,从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011），颗粒物无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值，施工废水经沉淀隔油处理后回用，不外排，施工生活污水三级化粪池处理后回用于周边植树绿化。

（二）采用先进的生产工艺和设备，采取有效的污染防治措施，按照“节能、降耗、增效”的原则，确保项目达到国内清洁生产先进水平要求。

（三）严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环用水”的原则，优化设置给排水和回用水系统。项目收集的城镇污水和值班人员生活污水一起经“预处理+AAO+MBR+次氯酸钠消毒”工艺处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严者后，尾水排入东面的天然排水渠经过70米后汇入波罗河。

合理划分防渗区域，并采取严格的防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。

（四）严格落实大气污染防治措施。项目严格按报告表要求完善各项除臭措施，确保本项目臭气浓度、NH3和H2S厂界（防护带边缘）无组织排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准要求。

（五）严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，并采取有效的隔声降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类声功能区排放限值要求。

（六）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生的危险废物统一交由有资质单位处理，一般工业固体废物综合利用或委托有相应资质的单位处理处置，生活垃圾交环卫部门统一处理。

危险废物、一般工业固废在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）的要求。

（七）在项目施工和运营过程中，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

三、本项目外排废水中COD和氨氮污染物排放总量分别控制在2.19吨/年和0.27375吨/年以内，废气和固体废物不需设置总量控制指标。

四、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

五、本报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施发生重大变动，建设单位须重新报批环境影响评价文件，经我局审批（核）同意后方可实施。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

七、本批复仅对项目建设的环保要求作出规定，你公司需要依法办理其他法律法规规定的手续，确保依法依规进行建设。

抄送：波罗镇人民政府，市发改局、林业局、自然资源局，深圳鹏环环保工程有限公司。

清远市生态环境局英德分局 2020年9月7日印发

共印6份

清远市生态环境局

2020年9月7日