清环英德审〔2021〕69号

关于中国能建英德九龙100MW农光互补光伏电站建设项目环境影响

报告表的批复

中国能源建设集团投资有限公司南方分公司：

你公司报批的《中国能建英德九龙100MW农光互补光伏电站建设项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、中国能建英德九龙100MW农光互补光伏电站建设项目，位于广东省清远英德市九龙镇金鸡村，主要分光伏区和升压站两大部分，其中光伏区共涉及18个地块，分东西两大片区，项目总占地面积118.7公顷，其中升压站占地面积0.66公顷。东侧片区中心地理坐标约位于北纬24°9ʹ43.735ʺ、东经112°55ʹ3.001ʺ，西侧片区中心地理坐标约位于北纬24°8ʹ53.135ʺ、东经112°57ʹ42.126ʺ。本项目建设容量100MWp，采用分块发电、集中并网方案，每个光伏方阵采用28块535Wp单晶硅组件串联成1个组串，263/264/274个组串接入14台225kW组串式逆变器及1台3150kW箱式变压器，共25个3.15MWp发电单元，工程以4回集电线路接入新建110kV升压站35kV开关柜，升压站新建1回110kV架空线路接入至220kV旗胜站110kV侧间隔（其中新建1 回110kV 架空线路接入至220kV 旗胜站110kV 侧间隔已另外单独立项，不属于本次环评审批范围），项目计划运营25年，年均发电量约为9976万千瓦时。项目总投资为50500万元，其中环保投资为57.52万元。

- 二、根据报告表评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施,并确保污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下,项目按照报告表所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

(一)严格落实水污染防治措施。施工场地设置临时集水沟和临时隔油沉淀池，施工废水收集后经隔油沉淀池进行沉淀处理后全部用于道路冲洗、出入工区的车辆轮胎冲洗或用于施工营造区洒水降尘，不外排入地表水体。施工生活污水拟在临时办公生活区设防渗旱厕收集生活污水，通过分区集中处理消毒后利用，定期清淘外运或用作肥料。做好施工间临时防护，避免或减少因工程施工造成的水土流失，对施工造成的地表裸露，须尽快恢复植被覆盖。运营期食堂废水经隔油隔渣处理、生活污水经三级化粪池预处理后进入一体化污水处理设备处理，达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）的城市绿化用水标准后，全部回用于厂区绿化和冲厕水。

（二）严格落实大气污染防治措施。项目施工期应切实做好大气污染防治工作，颗粒物无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值要求，贮存易产生扬尘的物料应当密闭，不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的围挡，并采取有效措施防治扬尘污染。营运期员工食堂油烟排放参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。合理安排施工时间，确保施工噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，运营期厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类声功能区排放限值要求。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生的危险废物统一交有资质单位处理，一般工业固体废物综合利用或委托有相应资质的单位处理处置，生活垃圾由环卫部门统一处理。

危险废物、一般工业固废在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）以及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）的要求。

（五）项目周围的工频电场强度和工频磁感应强度应满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)限值要求。

（六）项目占地建设少用林地和耕地，尽量保护自然生态功能。

（七）在项目施工和运营过程中，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、本报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者环境保护措施发生重大变动，须重新报批环评，经我局审批（核）同意后方可实施。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

六、本批复仅对项目建设的生态环境管理作出规定，你公司应依法办理其他相关手续，确保依法依规进行建设。

抄送：九龙镇人民政府，市发展和改革局、市自然资源局、市林业局、市农业农村局、广州颢禾环保科技有限公司。

清远市生态环境局英德分局 2021年11月15日印发

共印6份

清远市生态环境局

2021年11月15日